## SO 01 - ZT
VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET
STAVBA: REKONSTRUKCE ROZVODŮ CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ ULICI BÍLOKOSTELECKÁ, CHRASTAVA
OBJEKT: REKONSTRUKCE ROZVODŮ CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ V PEČOVATELSKÉM DOMĚ ULICI BÍLOKOSTELECKÁ, CHRASTAVA
ČÁST: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím náležitostem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky | Výkres, umístění
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| PRÁCE A DODÁVKY SOUČET | [5 empty] | 0
| PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  |  | 0 |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0
Pozn.:Izolace na studenou vodu tl.min.20mm na TV a cirkulaci na potrubí D20-25 tl izolace shodná s vnějším průměrem potrubí. DN32-DN50 tl. izolace 30mm, DN65-DN110 tl.izolace 40mm.
1 | 722001 | Potrubí plastové šedé Wavin Ekoplastik PP-R, včetně tvarovek a násuvných objímek D40x6,7 (PN20) spojované polyfůzním svařováním - dodávka | 290 | m | 0 | 0 |  | Potrubí plastové šedé Wavin Ekoplastik PP-R, včetně tvarovek a násuvných objímek D40x6,7 (PN20) spojované polyfůzním svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány, kotvící a spojovací materiál - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 05
2 | 722002 | Potrubí plastové šedé Wavin Ekoplastik PP-R, včetně tvarovek a násuvných objímek D40x6,7 (PN20) spojované polyfůzním svařováním - montáž | 290 | m | 0 |  | 0 | Potrubí plastové šedé Wavin Ekoplastik PP-R, včetně tvarovek a násuvných objímek D40x6,7 (PN20) spojované polyfůzním svařováním - montáž
3 | 722003 | Potrubí plastové šedé Wavin Ekoplastik PP-R, včetně tvarovek a násuvných objímek D63x10,5 (PN20) spojované polyfůzním svařováním - dodávka | 10 | m | 0 | 0 |  | Potrubí plastové šedé Wavin Ekoplastik PP-R, včetně tvarovek a násuvných objímek D63x10,5 (PN20) spojované polyfůzním svařováním - součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány, kotvící a spojovací materiál - dodávka | ZT-01, 05
4 | 722004 | Potrubí plastové šedé Wavin Ekoplastik PP-R, včetně tvarovek a násuvných objímek D63x10,5 (PN20) spojované polyfůzním svařováním - montáž | 10 | m | 0 |  | 0 | Potrubí plastové šedé Wavin Ekoplastik PP-R, včetně tvarovek a násuvných objímek D63x10,5 (PN20) spojované polyfůzním svařováním - montáž
5 | 722005 | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace Tubolit tloušťky 30mm pro potrubí D40 (PN20) - dodávka | 290 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace Tubolit tloušťky 30mm pro potrubí D40 (PN20), spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 05
6 | 722006 | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace Tubolit tloušťky 30mm pro potrubí D40 (PN20) - montáž | 290 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace Tubolit tloušťky 30mm pro potrubí D40 (PN20) - montáž
7 | 722007 | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace Tubolit tloušťky 40mm pro potrubí D63 (PN20) - dodávka | 10 | m | 0 | 0 |  | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace Tubolit tloušťky 40mm pro potrubí D63 (PN20), spojovaná pevnými sponkami pro potrubí - dodávka | ZT-01, 05
8 | 722008 | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace Tubolit tloušťky 40mm pro potrubí D63 (PN20) - montáž | 10 | m | 0 |  | 0 | Tepelná návleková polyetylénová pěnová izolace Tubolit tloušťky 40mm pro potrubí D63 (PN20) - montáž
9 | 722009 | Kulový kohout Ivar FIV.08011 DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka | 4 | kus | 0 | 0 |  | Kulový kohout Ivar FIV.08011 DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-01, 05
10 | 722010 | Kulový kohout Ivar FIV.08011 DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž | 4 | kus | 0 |  | 0 | Kulový kohout Ivar FIV.08011 DN32 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž
11 | 722011 | Kulový kohout Ivar FIV.08011 DN50 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka | 2 | kus | 0 | 0 |  | Kulový kohout Ivar FIV.08011 DN50 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-01, 05
12 | 722012 | Kulový kohout Ivar FIV.08011 DN50 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž | 2 | kus | 0 |  | 0 | Kulový kohout Ivar FIV.08011 DN50 (PN20) s ovládací páčkou a vypouštěním - montáž
13 | 722013 | Zpětná celokovová klapka Ivar FIV.08018 DN32 (PN10) - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Zpětná celokovová klapka Ivar FIV.08018 DN32 (PN10), včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-01, 05
14 | 722014 | Zpětná celokovová klapka Ivar FIV.08018 DN32 (PN10) - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Zpětná celokovová klapka Ivar FIV.08018 DN32 (PN10) - montáž
15 | 722015 | Vyvažovací stoupačkový ventil na cirkulační potrubí Ivar.CIM 727 DN32 (PN20) - dodávka | 14 | kus | 0 | 0 |  | Vyvažovací stoupačkový ventil na cirkulační potrubí Ivar.CIM 727 DN32 (PN20), včetně spojovacího materiálu - dodávka | ZT-01, 02, 05
16 | 722016 | Vyvažovací stoupačkový ventil na cirkulační potrubí Ivar.CIM 727 DN32 (PN20) - montáž | 14 | kus | 0 |  | 0 | Vyvažovací stoupačkový ventil na cirkulační potrubí Ivar.CIM 727 DN32 (PN20) - montáž
17 | 722017 | Cirkulační čerpadlo s elektronicky žízenými otáčkami pro zásobník TV Wilo TOP - Z 30/7 1 - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Cirkulační čerpadlo s elektronicky žízenými otáčkami pro zásobník TV Wilo TOP - Z 30/7 1, včetně izolačního korpusu a zapojení do systému MaR, spojovací materiál - dodávka | ZT-01, 05
18 | 722018 | Cirkulační čerpadlo s elektronicky žízenými otáčkami pro zásobník TV Wilo TOP - Z 30/7 1 - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Cirkulační čerpadlo s elektronicky žízenými otáčkami pro zásobník TV Wilo TOP - Z 30/7 1 - montáž
19 | 722019 | Týdenní programovatelný digitální modul pro cirkulační čerpadlo Wilo SK-601 - dodávka | 1 | kus | 0 | 0 |  | Týdenní programovatelný digitální modul pro cirkulační čerpadlo Wilo SK-601, včetně kotvícího materiálu - dodávka | ZT-01, 05
20 | 722020 | Týdenní programovatelný digitální modul pro cirkulační čerpadlo Wilo SK-601 - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Týdenní programovatelný digitální modul pro cirkulační čerpadlo Wilo SK-601 - montáž
21 | 722021 | Protipožární tmel Promastop s požární odolností 30 min. - dodávka | 5 | kg | 0 | 0 |  | Protipožární tmel Promastop s požární odolností 30 min. - dodávka | ZT-01, 02, 03, 04, 05
22 | 722022 | Protipožární tmel Promastop s požární odolností 30 min. - montáž | 5 | hod | 0 |  | 0 | Protipožární tmel Promastop s požární odolností 30 min. - montáž
23 | 722023 | Kotvící materiál, hmoždinky, objímky s přyžovými manžetami, stavitelné trny pro dodatečné uchycení rozvodů st.vody a TV v 1.P.P. - dodávka | 20 | kg | 0 | 0 |  | Kotvící materiál, hmoždinky, objímky s přyžovými manžetami, stavitelné trny pro dodatečné uchycení rozvodů st.vody a TV v 1.P.P. - dodávka | ZT-01, 05
24 | 722024 | Kotvící materiál, hmoždinky, objímky s přyžovými manžetami, stavitelné trny pro dodatečné uchycení rozvodů st.vody a TV v 1.P.P. - montáž | 8 | hod | 0 |  | 0 | Kotvící materiál, hmoždinky, objímky s přyžovými manžetami, stavitelné trny pro dodatečné uchycení rozvodů st.vody a TV v 1.P.P. - montáž
25 | 722025 | Vyregulování cirkulačního systému - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Vyregulování cirkulačního systému - montáž
26 | 722026 | Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem - montáž | 1 | kus | 0 |  | 0 | Tlakové zkoušky vnitřního vodovodu, včetně proplachu dezinfekčním roztokem, včetně tlakovacího média a dezinfekčního roztoku - montáž
| 727 | Podpůrné stavební konstrukce |  |  |  | 0 | 0
1 | 727001 | 1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca-3,0m pro montáž trubních instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž | 10 | den | 0 |  | 0 | 1 vež konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca-3,0m pro montáž trubních instalací vedených pod stropem, popřípadě v drážkách ve zdivu - montáž
| 728 | Stavební pomocné práce |  |  |  | 0 | 0
1 | 728001 | Položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na cirkulační potrubí, případné přeložky vnitřních instalací uvnitř objektu, apod. - montáž | 40 | hod | 0 |  | 0 | Položky související s rekonstrukcí objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů na cirkulační potrubí, případné přeložky vnitřních instalací uvnitř objektu, apod. - montáž
2 | 728002 | Zkreslení skutečného stavu po realizaci díla cena je účtována za hodinu práce, finální součet hodin bude upřesněn vždy projektantem - montáž | 1 | hod | 0 |  | 0 | Zkreslení skutečného stavu po realizaci díla cena je účtována za hodinu práce, finální součet hodin bude upřesněn vždy projektantem - montáž
| 729 | Demontáže |  |  |  | 0 | 0
1 | 729001 | Demontáž stávajících nefunkčních rozvodů v 1.P.P. a 1.N.P. - montáž | 20 | hod | 0 |  | 0 | Demontáž stávajících nefunkčních rozvodů v 1.P.P. a 1.N.P. - montáž
2 | 729002 | Ekologická likvidace demontovaného trubního materiálu na řízené skládce do vzdálenosti 10 000m v nakládkovém kontejneru o objemu do 3m3 - montáž | 1 | m3 | 0 |  | 0 | Ekologická likvidace demontovaného trubního materiálu na řízené skládce do vzdálenosti 10 000m v nakládkovém kontejneru o objemu do 3m3 - montáž
Stavební rozpočet ve smyslu, demontáží podhledů, zhotovení vrtaných prostupů, bourání šachet, jejich zpětný zához, štukování, malba, nové osazení sádrokartonových podhledů, zhotovení revizních dvířek, apod. není součástí rozpočtu ZTI